2016年电工星级员工专业知识题库

- 填空

- 倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械防误操作闭锁装置（解除）,特殊情况下如需（解除）,必须经过值长同意。

- 带电装表接电工作时，应采取防止（短路）和（电弧灼伤）的安全措施。

- 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（危险因素）、防范措施及（事故紧急处理措施）。

- 凡在离地面（2）m及以上的地点进行的工作，都应视作（高处）作业。

- 变压器在运行中，其总损耗是随负载的变化而变化的，其中(铁耗)是不变的，而(铜耗)是变化。

- 随着负载的变化，变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时，其效率将最高。

- 电焊变压器必须有较高的(电抗)，而且可以(调节) ，其外特性应是(陡降)的。

- 绝缘处理工艺主要包括（预烘、浸漆和干燥）三个过程。

- 异步电动机做耐压试验时，当电压升到（半值）后，应逐渐升至全值，一般不少于（10 秒），以免受冲击电压的影响，然后保持（1）分钟，再降至（半值）以下切断电源。

10 、交流控制电机可分为（伺服电机、测速发电机和自整角机）三大类。

11 、触点的电磨损是由触点间（电弧）或（电火）的高温使触点金属气化和蒸以造成的，机械磨损是由于触点接触面（撞击）造成的。

12 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片（磁阻很小），电弧上部磁通大都进入（栅片），使电弧周围空气中的磁场分布形式（上疏下密），将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧，使起弧电（高于），电源电压并产（阴极）效应，栅片又大量吸收电弧的（热量），所以电弧被熄灭。

13 、触点压力有（终压力）和（初压力）之分。触点的终压力主要取决于触点的（材料）与导体的允许（温升）以及电机（稳定性），触点被压力对于交流接触器一般按终压力的（65%~90%）调整，直流接触器按终压力的（60%~80%）调整。

14 、电磁式断电器的释放电压（电流）值，取决于衔铁时的（吸上后最终间隙）其（弹簧压力）。

15 、三相绕组转子异步电动机用频敏变阻器起动，起动过程是其等效电阻的变化是从（大）变（小），其电流变化是从（小）变到（大）。

16 、同步电动机的起动方法有（辅助电动机）起动法，（调频）起动法，（异步）起动法。最常用的是（异步）起动性。

17 、自耦变压器具有多个（抽头），以获得不同（变比）。笼型电动机采用自耦变压器起动，其起动电流和起动转矩均按变比的（平方）倍降低。此种方法适用容量（较大）的能正常工作并接成（ Y）形而不接（Y）-（Δ）起动的笼型电动机。

18 、绕线转子异步电动机应频敏变阻器起动。若刚起动时起动转矩过大，有机械（冲击），但起动完毕后稳定转速又过低，短接时冲击电流较大，这时可在上下铁心之间（增加）气隙。

19 、桥式起重机下放重物时，电动机产生的电磁转矩和重物力矩方向（相反），当电动机串入电阻越多时，重物下降速度（越快）。

20 、功率表的量程包括（电流、电压和功率）三种。

21 、为使磁电子测量机械能测量较大的电压，一般需在测量机构的线路中（串接电阻）。所测电压越大（串接电阻阻值越大）。

22 、磁电子仪表只能用来测量（直流电），且使用时要注意通电。如想用其测量（极性），必须配上整流器组（交流电）子仪表。

23 、常见负反馈的四种组态是（电压并联、电压串联、电流串联和电流并联）。

24 、当加到二级管上的反向电压增大到一定数值时，反向电流会突然增大，该反向电压值被称为（反向击穿电压），此现象被叫做（反向击穿）现象。

25 、为使晶闸管能够可靠地触发，要求触发脉冲具有一定的（幅度）和（宽度），尤其是带感性负载时，脉冲具有一定有（宽度）更为重要。

二、判断题

- 变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出 10 ℃时，应考虑变压器内发生了故障。（√）

- 在交流电机的三相相同绕组中，通以三相相等电流，可以形成圆形旋转磁场。（×）

３、三相异步电动机定子极数越多，则转速越高，反之则越低。（×）

- 电压变化率是变压器的主要性能指标之一，对于电力变压器，由于一、二次绕组的电阻和漏抗都很小，因此额定负载时，电压变化率约为 4%~6% 。（√）

- 三相异步电动机，无论怎样使用，其转差率都在 0~1 之间。（×）

- 为了提高三相异步电动机的起动转矩，可使电源电压高于额定电压，从而获得较好的起动性能。（×）

- 接触器的银和合金触点在分断电弧时生成黑色的氧化膜电阻，会造成触点接触不良，因此必须锉掉。（×）

- 单相电磁铁心上装有短路环，以防铁心振动，那么三相电磁铁心上一定也有短路环。（×）

９、在感性负载两端并联适当的电容器后，可使通过感性负载的电流量减小，使电路的功率因数得到改善。（×）

10 、用示波器测量电信号时，被测信号必须通过专用探头引入示波器，不用探头就不能测量。（×）

三、简答题

- 使用500V兆欧表测试低压设备绝缘电阻时，应注意那些问题？

- 被测量设备应全部停电,并与其他连接的回路断开；

- 设备在测量前后,都必须分别对地放电；

- 被测设备应派人看守,防止外人接近；

- 穿过同一管路中的多根绝缘线,不应有带电运行的线路；

- 在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回线路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行。

2、使用钳形电流表时，应注意哪些安全事项？

答：（ 1 ）、使用钳形电流表时，应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时，应戴绝缘手套，穿绝缘鞋。观测数值时，要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。

（ 2 ）、测量回路电流时，应选有绝缘层的导线上进行测量，同时要与其他带电部分保持安全距离，防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位；

（ 3 ）、测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时，应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离，以免引起短路。同时应注意不得触及其他带电部分。

3、怎样正确选用电动机？

答：（ 1 ）根据电源电压、使用条件，拖动对象选择电动机。所选用电动机的额定电压要与电源电压相符。

（ 2 ）根据安装地点和使用环境选择电动机的型式。

（ 3 ）根据容量、效率、转速和功率因数选择电动机。电动机的容量既不能过大，也不能过小。容量过大会造成在马拉小车，不经济，浪费电能；过小影响电动机的使用寿命、甚至带不动负载而烧毁。电动机的转速必须和拖动机械要求的转速相匹配。

- 何谓电动机的效率？它与哪些因素有关？

答：电动机输出功率 P2 与电动机输入功率 P1 之比的百分数，叫做电动机的效率。用字母“η”表示。即：   η = （ P2/P1 ）× 100%       电动机的效率与拖动的负载、电动机的转速   、电动机的类型和电源的电压都有关系。一般异步电动机的效率为 75%~92% ，负载小时效率低，负载大时效率高；电动机的转速降低时，多数情况下效率是降低的；电源电压高于或低于电动机额定电压时，其铁损和铜损增加（电动机在满载情况下），因而效率降低；大中容量的绕线式电动机和深槽式电动机效率低。

- 一台三相异步电动机的额定电压是 380 Ｖ，当三相电源线电压是 380 Ｖ时，定子绕组应采用哪种联接方法？当三相电源线电压为 660 Ｖ时，应采用哪种联接方法？

答：当三相电源线电压为 380V 时，定子绕组应采用三角形连接；当三相电源线电压为 660V 时，定子绕组应采用星形连接。

电工题库

1、电荷的基本单位是库仑。

2、1安培等于106 微安。

3、将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的1/3倍。

4、产生串联谐振的条件是XL＝Xc 。

5.、空载高压长线路的末端电压高于始端电压。

6、三相对称负载的功率 ,其中是相电压与线电流之间的相位角。

7、当电源频率增加后,分别与灯泡串联的R、L、C3个回路并联,与L串联的灯泡亮度增加。

8．额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的1/4。

- 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热较大。

- 用叠加原理计算复杂电路, 就是把一个复杂电路化为单电源电路进行计算。

- 电路主要由负载、线路、电源、开关组成。

- 电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把正电荷定向移动的方向作为电流的方向。

13.电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的电量(电荷)代数和。

- 导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的材质有关。

- 交流电的三要素是指最大值、频率、初相角。

- 正弦交流电的有效值等核最大值的0.7。

- 阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫线性电阻。

- 阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫（非线性电阻）。

- 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互吸引。

- 在导体中的电流, 越接近于导体表面, 其电流越大, 这种现象叫集肤效应。

- 三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的√3  倍, 线电流与相电流不变。

- 感应电流所产生的磁通总是企图阻止原有磁通的变化。

- 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等, 中性线电流不等于零

- 电容器上的电压升高过程是电容器中电场建立的过程, 在此过程中, 它从电源吸取能量。

- 串联谐振是指电路呈纯电阻性。

- 电容器在直流稳态电路中相当于开路。

- 半导体的电阻随温度的升高减小。

- 电场力做功与所经过的路径无关, 参考点确定后, 电场中各点的电位之值便惟一确定, 这就是电位惟一性原理。

- 串联电路中, 电压的分配与电阻成正比。

- 纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流，其瞬间时值遵循欧姆定律。

- 线圈右手螺旋定则是：四指表示电流方向，大拇指表示磁力线方向。

- 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。

- 在均匀磁场中，磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积，叫做该截面的磁通密度

- 如果把一个24V的电源正极接地,则负极的电位是-24V.

- 电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量，其数值等于温度每升高1C时，电阻率的增加量与原来的电阻率的比值，通常以字母α表示，单位为1/C。

- 电导----物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里，电导的数值就是电阻值的倒数，以字母ɡ表示，单位为欧姆。

- 电导率----又叫电导系数，也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数，以字母γ表示，单位为米/欧姆*毫米平方。

- 电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差，叫做电动势或者简称电势。用字母E表示，单位为伏特。

- 自感----当闭合回路中的电流发生变化时，则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化，因此在回路中也将感应电动势，这现象称为自感现象，这种感应电动势叫自感电动势。

- 感抗----交流电流过具有电感的电路时，电感有阻碍交流电流过的作用，这种作用叫做感抗，以Lx表示，Lx=2πfL.

- 导磁率----又称导磁系数，是衡量物质的导磁性能的一个系数，以字母μ表示，单位是亨/米。

- 高压电器操作术语

● 操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。

● 分（闸）操作——开关从台位置转换到分位置的操作。

● 合（闸）操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。

● “合分”操作——开关合后，无任何有意延时就立即进行分的操作。

● 操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作；如有多位置，则需通过所有的其他位置。

● 操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。

● 自动重合（闸）操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。

● 关合（接通）——用于建立回路通电状态的合操作。

● 开断（分断）——在通电状态下，用于回路的分操作。

● 自动重关合——在带电状态下的自动重合（闸）操作。

● 开合——开断和关合的总称。

● 短路开断——对短路故障电流的开断。

● 短路关合——对短路故障电流的关合。

● 近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。

● 触头开距——分位置时，开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。

● 行程??触头的——分、合操作中，开关动触头起始位置到任一位置的距离。

● 超行程──合闸操作中，开关触头接触后动触头继续运动的距离。

● 分闸速度──开关分（闸）过程中，动触头的运行速度。

● 触头刚分速度──开关合（闸）运程中，动触头与静触头的分离瞬间运动速度。

● 合闸速度──开关合（闸）过程中，动触头的运动速度。

● 触头刚合速度──开关合（闸）过程中，动触头与静触头的接触瞬间运动速度。

● 开断速度──开关在开断过程中，动触头的运动的速度。

● 关合速度──开关在开断过程中，运触头的运动速度

高压电器设备上工作的一般规定

一、变（配）电所的值班工作

- 变（配）电所的值班人员，必须熟悉本站电气设备的性能及运行方式，掌握操作技术。值班负责人和单独值班人员应由有实践工作经验的人员担任，并经领导批准。

- 变（配）电所的值班人员，一般不少于二人。对于设备简单的和不重要的变（配）电所，可由单人值班。高压设备由单人值班时，必须具备下列条件：

⑴  室内高压设备的隔离室设有遮栏，其高度应为1.7米以上。遮栏应安装牢固，门应加锁；

⑵  室内高压开关的操作机构，用墙或金属板与开关隔开或装有远距离操作机构。

（3）、 单人值班时，不应进行高压设备清扫或检修工作，也不能进行装设接地线工作。

（4）、 不论高压设备带电与否，值班人员不应单独移开和越过遮栏进行工作，但在特殊情况下需要移开时，必须有监护人在场。

（5）、 在变（配）电所进行停电检修或安装工作时，值班人员应负责完成有关安全技术措施，并应向工作负责人指明停电范围、工作范围、以及带电设备所在的位置。

（6）、 受供电局调度的用电单位，值班人员应执行《北京地区调度规程》有关部分，并熟知本单位调度范围。

（7）、 高压室的钥匙至少应有三把，由值班负责人保管，按值移交，一把供紧急时使用，一把专供值班员使用，另一把可借给许可单独巡视的人员和工作负责人使用，但必须登记，当日交回。

（8）、 设备不需要停电的工作范围如下（必须满足安全距离）：

- 抄录带电设备的铭牌；

- 用钳型电流表测量电流，用绝缘棒贴试温蜡片测量温度；

- 变压器及多油开关取油样；

- 变压器油位指示计和基础的小修；

- 低压设备的简单检修工作；

- 在停电而未悬挂接地线的设备上工作，应视为带电工作。此项工作只限于因工作需要而不能接地者。

（9）、 禁止用手触摸带电设备的绝缘物和绝缘部分。

（10）、值班人员应注意，电气设备停电后，随时有未经事先通知而突然来电的可能，在未断开有关电源开关和未做好安全措施之前，不应触及设备或进入设备遮栏内。

（11）、在发生严重威胁设备或人身安全的紧急情况下，应立即断开有关设备的电源，但事后必须报告上级，将情况详细记入值班记录簿，有调度协议的用户，应立即通知供电局调度员。

（12）、在事故发生后，未找出原因和未进行妥善处理时，不应恢复正常运行。

28、高压设备的巡视

（1）、 值班人员巡视高压设备时，应与带电设备保持安全距离。禁止越过遮栏巡视。

（2）、 高压设备发生接地故障时，人体距离接地点的安全距离：室内应大于4米；室外应大于8米。进入上述范围的人员应穿绝缘靴。手接触设备外壳和架构时，应戴绝缘手套。

（3）、 雷雨天气需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不应接近避雷器、避雷针及其接地装置（对避雷针应保持5米以上的距离）。

（4）、 巡视高压设备，进出高压室时，应随时将门关好，防止小动物由门进入。

（5）、 巡视线路时，不论线路是否停电，均应视为带电，并应沿线路上风侧行走。当寻找接地故障时，应有防止跨步电压的措施。

（6）、 巡视线路，如发现高压线断落地面或悬挂空中，应设法让行人远离断线处8米以外，一方面派人看守，一方面迅速进行处理。

29、倒闸操作

（1）、 倒闸操作应由二人进行。单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。

（2）、 倒闸操作前，应根据操作票的顺序在模拟板上进行核对性操作。操作时，应先核对设备名称、编号，并检查开关或隔离开关的原来拉、合位置与工作票所写的是否相符。操作中，应认真执行监护制、复诵制。每操作完一步即应由监护人在操作项目前划“√”。

（3）、 操作中发生疑问时，必须立即向调度员或电气负责人报告，弄清楚后再进行操作。不准擅自更改操作票。

（4）、 操作人员与带电导体应保持安全距离，同时应穿长袖衣及长裤。

（5）、 用绝缘杆拉、合隔离开关或经传动机构拉、合开关及隔离开关时，应带绝缘手套。操作室外设备时，还应穿绝缘靴。

（6）、 带电装卸高压熔丝管时，应使用绝缘夹钳或绝缘杆，戴防护眼镜，并应站在绝缘垫（台）上或戴绝缘手套。

（7）、 雨天操作室外高压设备时，除按第四十条的规定外，使用的绝缘杆应带有防雨罩。雷雨时，应停止室外的正常倒闸操作。

30、“两火一地”供电系统的工作

（1）、 “两火一地”供电系统的变压器，在未停高压熔断器前，工作人员不应接触变台杆的各部位。

（2）、 “两火一地”供电系统进行站内巡视或处理故障时，应穿绝缘靴。巡视线路时，当走近“两火一地”供电系统变台杆时，要迈小步，以降低人体承受的跨步电压。

（3）、 “两火一地”供电系统线路停电检修，靠近变电站处挂接地线时，其地线钎子应单独装设，并远离工作接地极。

（4）、 “两火一地”供电系统的设备，在未停电时，禁止断开工作接地线。

- 元件符号

1、电流表PA

2、电压表 PV

3、有功电度表PJ

4、无功电度表 PJR

5、频率表PF

6、相位表 PPA

7、最大需量表（负荷监控仪）PM

8、功率因数表PPF

9、有功功率表 PW

10、无功功率表PR

11、无功电流表 PAR

12、声信号HA

13、光信号 HS

14、指示灯HL

15、红色灯 HR

16、绿色灯HG

17、黄色灯 HY

18、蓝色灯HB

19、白色灯 HW

20、连接片XB

21、插头 XP

22、插座XS

23、端子板 XT

24、电线,电缆，母线W

25、直流母线 WB

26、插接式(馈电)母线WIB

27、电力分支线 WP

28、照明分支线WL

29、应急照明分支线 WE

30、电力干线WPM

31、照明干线 WLM

32、应急照明干线WEM

33、滑触线WT

34、合闸小母线WCL

35、控制小母线WC

36、信号小母线WS

37、闪光小母线WF

38、事故音响小母线WFS

39、预告音响小母线WPS

40、电压小母线WV

41、事故照明小母线WELM

42、避雷器F

43、熔断器FU

44、快速熔断器FTF

45、跌落式熔断器FF

46、限压保护器件FV

47、电容器C

48、电力电容器 CE

49、正转按钮SBF

50、反转按钮SBR

51、停止按钮SBS

52、紧急按钮SBE

53、试验按钮SBT

54、复位按钮SR

55、限位开关SQ

56、接近开关SQP

57、手动控制开关SH

58、时间控制开关SK

59、液位控制开关SL

60、湿度控制开关SM

61、压力控制开关SP

62、速度控制开关SS

63、温度控制开关,辅助开关ST

64、电压表切换开关SV

65、电流表切换开关SA

66、整流器U

67、可控硅整流器UR

68、控制电路有电源的整流器VC

69、变频器UF

70、变流器UC

71、逆变器UI

72、电动机M

73、异步电动机 MA

74、同步电动机MS

75、直流电动机 MD

76、绕线转子感应电动机MW

77、鼠笼型电动机 MC

78、电动阀YM

79、电磁阀YV

80、防火阀YF

81、排烟阀YS

82、电磁锁YL

83、跳闸线圈YT

84、合闸线圈YC

85、气动执行器YPA,YA

86、电动执行器YE

87、发热器件(电加热) FH

88、照明灯(发光器件) EL

89、空气调节器EV

90、电加热器加热元件EE

91、感应线圈，电抗器L

92、励磁线圈 LF

93、消弧线圈LA

94、滤波电容器 LL

95、电阻器,变阻器R

96、电位器 RP

97、热敏电阻RT

98、光敏电阻 RL

99、压敏电阻RPS

100、接地电阻 RG

101、放电电阻RD

102、启动变阻器 RS

103、频敏变阻器RF

104、限流电阻器 RC

105、光电池，热电传感器B

106、压力变换器BP

107、温度变换器BT

108、速度变换器BV

109、时间测量传感器BT1,BK

110、液位测量传感器BL

111、温度测量传感器BH,BM

电工常识

1、装饰前一定要有（强电，弱电）施工图，竣工时提供电气工程竣工图。

2、电气安装施工人员应持证上岗。

3、配线应分色，相线（L）颜色应统一，零线（N）宜用黑色，保护线（PE）必须用黄绿双色。

4、塑料电线保护管及接线盒外观不应有破损及变形。

5、配管一般为4分管（DN15）、6分管（DN20），轻型管壁厚2 .0±0.3mm，穿线不多于4根。

6、普通用电器配2.5mm2 铜导线。空调等大功率用电器需配4mm2 或6mm2铜导线。

7、强电路和弱电路禁止穿在同一套管内。

8、同一室内的电源、电话、电视等插座应在同一水平标高上，高差应小于5mm。

9、在灯具安装时，必须将灯具设计安装固定点全数固定。

10、吊顶内分线盒的设置：凡出现需要引线，接线的部位，均需设置分线盒。且不得固定于木龙骨上，应固定于顶上，。

11、筒灯安装需要开孔时，应核实主附龙骨位置，避免割断破坏龙骨。

12、照明灯具应分别单独安装开关，每个照明回路的灯不宜超过2KW（不含花灯），组合灯具可分组控制。

13、普通吊灯采用软导线自身做吊体时。只适用于灯具质量在1㎏以下。1㎏以上灯具必须使用吊链，且软线不受力。

14、应根据用电设备位置确定管线走向，标高及开关，插座的位置划线定位后开槽。

墙（地）槽的深度在不破坏受力钢筋的前提下，保证暗敷的管道油工修补后不外露。

15、当管线长度超过15 m 或有两个直角弯时，应增设拉线盒。

16、不同电压，不同回路，不同信号的线路严禁同管穿设。同一回路电线应穿入同一根管内。

17、接地保护必须到位，不得与零线换位或漏接。

18、吊顶内管线应使用线卡固定在顶上，分线盒宜打孔下木楔后，用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上

19、穿线管从敲落孔与分线盒用锁母固定，严禁正面接入。穿线管不易脱落, 电线易于拉动且不损伤绝缘层。

20、在厨卫间洗衣房等用水场所，穿线管与配件连接应用专用胶粘合，牢固密封，不得进水。

21、导线连接可采用焊接或压线帽压接后刷锡，不宜采用绞接。临时绞接必须用胶布裹实。若不具备压接条件，绞接必须使用高压防水胶布裹实。

22、凡使用护套软线，连接部位均需刷锡。

23、沐浴区附近1000㎜内严禁设置插座、开关面板。

24、浴霸安装，固定用边框木龙骨必须满刷防火涂料。吊点使用专用配件。

25、电路布置何处穿软管，何处穿硬管：除墙顶结构不具备穿硬管条件外，凡是电路改动部位，均需穿PVC阻燃硬管。只有在需要接灯位的部分，允许穿PVC阻燃软管，其长度不得大于1000mm。

26、轻钢龙骨石膏板隔墙中走管，水平方向的布管线可在贯通龙骨上，需垂直转弯时，必须在龙骨敲落孔或另行打孔。

27、分线盒与穿线管必须同材质。使用铁管铁分线盒必须做跨接处理

28、射灯安装时，导轨与支架必须附着牢固，灯座与顶面无缝隙。

29、灯泡功率为100W以下时，可用塑料灯头。100W以上及防潮封闭型灯具应使用瓷质灯头。

30、荧光灯暗装时，其附件位置应便于维护检修。

31、若地面布线不是与地砖或地砖铺设同时进行，则所布线管必须做水泥护坡，以防线管被踩扁踩裂。

32、当在砖混结构上安装照明器具时，应采用预埋吊钩、膨胀螺栓、尼龙胀管或塑料胀管等固定，严禁使用木楔

33、当吊灯灯具重量大于3㎏时，应采用预埋吊钩或螺栓固定。固定件的承载能力应与电气照明器具的重量相匹配，且与结构面的连接必须牢固。

34、灯具不得直接安装在可燃构件上，

35、电线、电话、电视接头线必须用专业接头卡。

36、开工时，把所有开关和插座都卸下来连带螺丝、螺帽都保管好。线头用胶布缠好后塞回去，便于涂料施工。

37、强弱电不能混穿一管或借盒过渡。

38、墙面走线需要开槽时，要求开槽大小均匀，深浅一致。

39、导线在管内不应有接头和扭结，接头应设在接线盒内。

40、施工人员不得对电视视频系统修改，应让客户请有关专业人员修改。

41、电工施工人员应在其它装修完工后进行电器开关、面板的安装。在这之前应在检测完电后，用绝缘胶布包好线头待完工后，再进行各项安装。

42、各种终端盒、插座、面板的四周不应有空隙，盖板应端正，安装牢固，紧贴墙面，面板无污染，整洁。

43、线管与墙面必须固定牢固，结实。隔60cm一个固定卡件。

44、电线在吊顶内不能乱拉乱放，配管后其走向宜按明配管一样，做到横平竖直，在配管的接线盒或转弯处都应设置两侧对称的吊支架固定电线管，或将配管使用线卡固定在顶上，分线盒也可打孔下木楔后，用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上

45、导线在接线盒内应有一定的余量，一般留余量的长度以200mm为宜。